## Feuil1
Estimation de la surface et longueur nécessaire à un échangeur solaire tube de cuivre plongé dans un tampon thermique
Par forum.apper-solaire.org, rectifié par www.econologie.com
Calcul serpentin en cuivre en tant utilisé en échangeur solaire
Désignation | Valeur | Unités | Symbole
Surface d'un capteur | 2.2 | m² |  | Puissance de l'échangeur nécessaire **** | 7.04
Nombre de capteurs | 4 |  |  | Légende
Surface totale capteur | 8.8 | m² |  | Zones à renseigner
Puissance solaire par m² * | 800 | W/m² |  | Zones calculées
Puissance solaire totale | 7.04 | kW | P | Résultats obtenus
Delta T° ** | 10 | °C | T
Diamètre du tuyau en mm | 22 | mm | D
Coef. De performance de l'échangeur *** | 600 | W/m².°C | K | Formule utilisée (toutes les unités en SI: kJ, kg, m...)
|  |  |  | Puissance simplifiée de l'échangeur (kW) * | P=K*3,14*D*L*T
Surface serpentin nécessaire | 0.29333 | m² | L | d'où longueur nécessaire (toute unité en m) | L=P/(K*3,14*D*T)
Longueur du serpentin | 16.9851 | m
* c'est la puissance solaire récupéré par le fluide solaire (le rendement du panneau est pris en compte)
800 est une bonne valeur moyenne. Pour les capteur sous vide, mettez 900.
** c'est la différence de T° entre entrée et sortie du panneau solaire. Idéalement l'entrée est égale à la température du tampon.
*** c'est la performance de l'échangeur varie entre 500 et 900.
Dépend de la forme de l'échangeur, des débits,de l'état (tartre): 600 est une bonne valeur moyenne
**** la puissance de l'échangeur est égale à la puissance solaire maximale
Vous pouvez en discuter sur http://www.econologie.com/forums/construction-d-un-serpentin-cuivre-echangeur-de-chaleur-vt6049.html
Note on E2: http://forum.apper-solaire.org/ http://www.econologie.com/
Note on G16: : ct varie en fonction de nombreux paramètres entre 700 et 1000 pour minorer les infuences on prendra la valeur la plus petite soit 700